## Slide 1
供水管网震害模拟软件开发
汇报人： 韩朝

## Slide 2
CONTENTS
01 研究内容
02 工作进展
03 问题与困惑
04 研究计划

## Slide 3
研究内容

## Slide 4
工作进展
1.输入原始管网，计算水力平差，得到
2.进行破坏管网水力分析（概率模拟）
2.1 第k次MC抽样（破坏管网）模拟
2.2 产生随机破坏位置、类型、开口面积
2.3 形成破坏管网水力模型（inp文件）
2.4 EPA水力分析得到节点流量、压力；管段流量、流速
2.5 调整节点需水量（wagner模型）
2.6 存储本次模拟的节点水压、水量；管段流量、流速；inp文件
2.7 N次模拟全部结束。求解节点水压均值、流量均值；管道流量均值，方差。
收敛条件
否
3.输出结果
MATLAB操作
动态链接库操作

## Slide 5
工作进展

## Slide 6
工作进展——软件开发流程图
开始
输入：1.供水管网net.inp文件；
2.管线震害修复率RR.txt文件；
3.Monte carlo模拟参数；
调用damage_main子程序，生成破坏管网水力模型
调用epanet.dll进行水力分析
，应用PPD模型处理管网负压
破坏后管网damagenet.inp文件
n>Nmax
结束
水力分析报告
是
否
n=n+1
主程序流程图
参数初始化
调用damage_netsize子程序，确定各类型数据在文件中的位置
调用damage_readdata子程序，分别读入各部分数据 ，保存到变量data
调用damage_check子程序，检查管网net.inp文件
提取数据：水源编号；用户点编号；
水池点编号；管线编号及其起止节点；
RCODE==0
RCODE==1
RCODE==2
结束
调用damage_execut子程序，生成破坏
调用damage_creatjunctions子程序,生成新节点的数据
显示无水源
显示管网不连通
提取数据：水源编号；用户点编号；
水池点编号；管线编号及其起止节点；
调用damage_check子程序，检查管网连通性
RCODE1==0
是
是
是
否
否
调用damage_din，处理数据格式
调用damage_din1，处理数据格式
输出outdata
调用damage_write2inp子程序，将数据写入文件
结束
输出:破坏管网damagenet.inp文件
调用damage_creatpipes子程序,生成新管线，连接节点
输入：1.供水管网net.inp文件；
2.管线震害修复率RR.txt文件；
子程序damage_main流程图

## Slide 7
工作进展——软件开发流程图
开始PPD_main
加载epanet2.dll
打开破坏管网文件damagenet.inp
预定义matlab与epanet2.dll接口变量
设置输出格式
调用PDD_jiedianshu子程序，
调用PDD_hydraulic子程序，处理负压，并进行水力分析
输出水力分析报告
结束
调用epanet2.dll进行水力分析
，应用PPD模型处理管网负压

## Slide 8
工作进展——软件开发流程图
开始
damage_netsize
初始化参数
输入文件名
打开文件
读入第n行
n=1
该行为空
n=n+1
是
该行首字符为‘：’
否
该行首字符为‘[’
否
是
调用findmatch，找到关键字
纪录该keyword起始行n及数据总行数ln,存入data2
结束
文件结束
是
否
是
开始
damage_readata
初始化参数data
输入文件名,data2
打开文件
textscan读入数据
结束
数据存入data3

## Slide 9
工作进展——软件开发流程图
开始
damage_check
输入:
1水厂数据R；2水池数据T
3管线数据P；4节点数据C
R为空；T 为空
输出错误代码
结束
R为空；
输出错误代码
T为空；
输出错误代码
是
是
是
否
否
否
调用PcR，将多水源转换为单水源管网
调用CAM，建立管网邻接矩阵A
调用CIM，建立管网关联矩阵B
调用BFS判断管网连通性
结束
是
记录孤立节点
输出错误代码
否

## Slide 10
工作进展——软件开发流程图
开始
damage_execut
输入：
D2存储{L1， L2… Ln2}；
D3存储对应节点破坏类型；
初始化参数
确定第i管线破坏个数 n2
k<n2
是
否
i=i+1
i=n1
否
第i管线;k=1
k=k+1
破坏节点需水量为0
根据D3确定对应节点类型
读取第i管线的端点N1，N2
按照Lk/L比例求k破坏点
的坐标、高程。
输入：
Data2存储破坏节点数据
结束

## Slide 11
工作进展——软件开发流程图
开始
damage_creatpipes
破坏点k
k=1
生成管线P-ik连接节点sn与破坏点k
管线i
是
生成管线P-ik连接破坏点k-1与破坏点k
k=ni2
否
生成管线P-ik连节点en与破坏点k
是
否
i=n1
结束
否
i=1
k=1
是
输入：1. Data2管线对应的破坏点数据；2.管网inp文件3.D2存储{L1， L2… Ln2}；
k=k+1
i=i+1
输出：
1.data_pipe存储
管线数据
k=1:管线第1个破坏点
i=n1:完成所有管线遍历
k=ni2：管线最后破坏点
en:管线末节点
sn：管线始节点
Data2（i,j）存储对应节点数据的数据结构（高程、坐标、需水量，破坏破坏类型）
管线P-ik长度为D2(i,k)，直径、粗糙系数等与原管线相同

## Slide 12
工作进展——软件开发流程图
开始
破坏点k
管线i
k=1
k=1
生成随机数ωik
ωik<0.2
破坏类型为渗漏J
破坏类型为断开R
是
否
增加一个节点j
节点k增加扩散器系数
节点j与节点k+1相连
k=ni2
否
节点j与末节点相连
是
节点k与节点k+1断开
i=n1
结束
是
否
否
是
i=i+1
k=k+1
k=ni2
输出：
破坏管网inp文件
输入：
1.管网inp文件

## Slide 13
工作进展——软件开发流程图
开始
damage_din1
输入：
1.data管网数据
2.data2破坏节点数据
3. data_pipe存储管线数据
4.data_C存储节点坐标数据
初始化outdata
outdata(1)=data_pipe
为管线数据
outdata(2)为原节点数据
outdata(3)为破坏节点数据
outdata(4)为原水厂数据
outdata(5)为原水池数据
outdata(6)为原节点需水量数据
outdata(7)为节点扩散系数数据
outdata(3)为节点坐标数据
结束
输出：
outdata数据

## Slide 14
工作进展——软件开发流程图
开始
提取全部节点数目count_node
提取全部水源节点数目count_tank
num=count_node-count_tank
输出num
结束
开始
PDD_hydraulic
结束
初始化参数Hmin,Hreq,N
提取所有节点需水量（调用search子程序）
运行水力计算
保存计算结果
提取所有节点水压（调用search子程序）
节点初始需水量bdemand
节点水压H
提取所有节点需水量（调用search子程序）
节点需水量Q
Hiavl≤Himin
Qin+1=0
Hiavl≤Hireq
Qin+1=(Qin+ Qireq*DS)/2
Qin+1= Qireq
否
是
是
是
否
否
改变所有节点需水量（调用PDD_changedem子程序）

## Slide 15
工作进展——软件开发流程图
（调用search子程序）
开始
结束
调用ENgetnodevalue
是否遍历所有节点
是
否
改变所有节点需水量（调用PDD_changedem子程序）
开始
结束
调用ENsetnodevalue
是否遍历所有节点
是
否

## Slide 16
问题与困惑

## Slide 17
问题与困惑
优化数据结构
优化算法
选择表示供水管网震后性能的参数

## Slide 18
研究计划

## Slide 19
下一步计划
6月中旬
写代码说明文件
代码注释，提高代码可读性

## Slide 20
THANK YOU
FOR WATCHING

## Slide 21
供水系统中的重要节点
用水用户中的重要节点
研究内容
供水管网抗震性态划分
供水管网抗震重要节点识别
供水管网震后分区供水
供水管网防灾布局设计
供水管网震害模拟系统开发
性态研究
优化设计
震后控制
韧性
鲁棒性
可靠性
供水管网抗震评价体系建立
多角度评价供水管网
划分管网抗震性态水平

## Slide 22
研究内容
供水管网抗震性态划分
供水管网抗震重要节点识别
供水管网震后分区供水
供水管网防灾布局设计
供水管网震害模拟系统开发
性态研究
优化设计
震后控制
管网分级
冗余度设置
设定地震下水厂布局

## Slide 23
研究内容
供水管网抗震性态划分
供水管网抗震重要节点识别
供水管网震后分区供水
供水管网防灾布局设计
供水管网震害模拟统开发
性态研究
优化设计
震后控制
建立地震破坏管网信息
调用程序计算水力平差
输出计算结果

## Slide 24
研究内容
供水管网抗震性态划分
供水管网抗震重要节点识别
供水管网震后分区供水
供水管网防灾布局设计
供水管网震害模拟系统开发
性态研究
优化设计
震后控制
管网分级
冗余度设置
设定地震下水厂布局
韧性
鲁棒性
可靠性
供水管网抗震评价体系建立
供水系统中的重要节点
用水用户中的重要节点
多角度评价供水管网
划分管网抗震性态水平
建立地震破坏管网信息
调用程序计算水力平差
输出计算结果

## Slide 25
工作进展
理论基础
传统DDA分析模型
低压PDD分析模型

## Slide 26
工作进展——计算案例
节点ID | DDA |  | PDD | 
 | 压力 | 压力 | 压力 | 压力
J-1 | 5.14 | 5.14 | 8.30 | 8.2915
J-2 | 0.71 | 0.71 | 8.16 | 8.1557
J-3 | -9.84 | -9.84 | 3.55 | 3.5468
J-4 | -7.87 | -7.87 | 7.35 | 7.3472
 | J-1 | J-2 | J-3 | J-4
工况1 | 2000 | 2000 | 3000 | 1000
工况2 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000
 | 压力 | 压力
J-1 | 7.30 | 7.30
J-2 | 6.27 | 6.27
J-3 | 1.24 | 1.24
J-4 | 6.01 | 6.01

## Slide 27
案例二
数据来源于侯本伟博士论文

## Slide 28
管道编号 | 起始节点 | 终止节点 | 长度 | 直径（m） | 流量（l/s) | 管道编号 | 起始节点 | 终止节点 | 长度 | 直径（m） | 流量（l/s)
1 | 1 | 2 | 348.5 | 0.327 | 5.70 | 18 | 1 | 19 | 583.9 | 0.164 | 9.50
2 | 2 | 3 | 955.7 | 0.290 | 15.50 | 19 | 5 | 18 | 452 | 0.229 | 7.30
3 | 3 | 4 | 483 | 0.100 | 7.80 | 20 | 6 | 16 | 794.7 | 0.100 | 12.90
4 | 3 | 9 | 400.7 | 0.290 | 6.50 | 21 | 7 | 15 | 717.7 | 0.100 | 11.70
5 | 2 | 4 | 791.9 | 0.100 | 12.90 | 22 | 8 | 14 | 655.6 | 0.258 | 10.70
6 | 1 | 5 | 404.4 | 0.368 | 6.60 | 23 | 15 | 14 | 165.5 | 0.100 | 2.70
7 | 5 | 6 | 390.6 | 0.327 | 6.30 | 24 | 16 | 15 | 352.1 | 0.100 | 4.10
8 | 6 | 4 | 482.3 | 0.100 | 7.80 | 25 | 17 | 16 | 331.5 | 0.100 | 5.40
9 | 9 | 10 | 934.4 | 0.100 | 15.20 | 26 | 18 | 17 | 500 | 0.204 | 8.10
10 | 11 | 10 | 431.3 | 0.184 | 7.00 | 27 | 17 | 21 | 579.9 | 0.164 | 9.40
11 | 11 | 12 | 513.1 | 0.100 | 8.30 | 28 | 19 | 23 | 842.8 | 0.100 | 13.70
12 | 10 | 13 | 428.4 | 0.186 | 7.00 | 29 | 21 | 20 | 792.6 | 0.100 | 12.90
13 | 12 | 13 | 419 | 0.100 | 6.80 | 30 | 20 | 14 | 846.3 | 0.184 | 13.80
14 | 22 | 13 | 1023.1 | 0.100 | 16.60 | 31 | 9 | 11 | 164 | 0.258 | 2.70
15 | 8 | 22 | 455.1 | 0.164 | 7.40 | 32 | 23 | 21 | 427.9 | 0.100 | 7.00
16 | 7 | 8 | 182.6 | 0.290 | 3.00 | 33 | 19 | 18 | 379.2 | 0.100 | 6.20
17 | 6 | 7 | 221.3 | 0.290 | 3.60 | 34 | 24 | 1 | 158.2 | 0.368 | 0.00

## Slide 29
节点编号 | 需水量（l/s) | 高程 | 压力
1 | 10.90 | 6.4 | 26.90
2 | 17.05 | 7 | 24.81
3 | 14.90 | 6 | 21.30
4 | 14.25 | 8.4 | 17.22
5 | 10.10 | 7.4 | 23.54
6 | 15.30 | 9 | 20.10
7 | 9.15 | 9.1 | 18.91
8 | 10.55 | 9.5 | 17.90
9 | 12.20 | 8.4 | 17.85
10 | 14.60 | 10.5 | 12.66
11 | 9.00 | 9.6 | 16.23
12 | 7.55 | 11.7 | 10.12
13 | 15.20 | 12.3 | 10.03
14 | 13.60 | 10.6 | 15.41
15 | 9.25 | 10.1 | 14.00
16 | 11.20 | 9.5 | 14.36
17 | 11.45 | 10.2 | 15.30
18 | 10.80 | 9.6 | 18.83
19 | 14.68 | 9.1 | 19.35
20 | 13.35 | 13.9 | 10.01
21 | 14.65 | 11.1 | 11.48
22 | 12.00 | 11.4 | 14.00
23 | 10.35 | 10 | 10.45
24 | #### | 15 | 21.40

## Slide 30
结果

## Slide 31
问题与困惑——程序开发
模拟管道破坏
  确定管网泄露条件
破坏管网低压节点处理
提高计算效率
  Matlab调用动态链接库，读取数据

## Slide 32
计算效率
减少循环
循环1，从动态链接库中读入节点压力
循环2，判断节点水压，改变节点需水量
循环3，将改变后的节点水压赋值给内存管网文件
动态链接库操作
Matlab操作
问题：没有批量读写函数，仅有单个读写函数

## Slide 33
问题与困惑——水厂防灾布局难点
场地条件影响地震动衰减
水源布置受地理条件影响较大

## Slide 34
SECTION BREAK

## Slide 35
ADD YOUR TITLE HERE
Title, number etc. can be changed by clicking and reentering. You can change the font, font size, color, space on the Home tab. Title, number etc. can be changed by clicking and reentering. You can change the font, font size, color, space on the Home tab. Title, number etc. can be changed by clicking and reentering. You can change the font, font size, color, space on the Home tab.
ADD YOUR TITLE HERE

## Slide 36
ADD YOUR TITLE HERE
Title, number etc. can be changed by clicking and reentering. You can change the font, font size, color, space on the Home tab. Title, number etc. can be changed by clicking and reentering. You can change the font, font size, color, space on the Home tab. Title, number etc. can be changed by clicking and reentering. You can change the font, font size, color, space on the Home tab.
ADD YOUR TITLE HERE

## Slide 37
ADD YOUR TITLE HERE
Chart: 
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
销售额 | 8.2 | 3.2 | 1.4 | 1.2
Title, number etc. can be changed by clicking and reentering. You can change the font, font size, color, space on the Home tab. Title, number etc.
ADD YOUR TITLE HERE
Chart: 
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
销售额 | 8.2 | 3.2 | 1.4 | 1.2
Title, number etc. can be changed by clicking and reentering. You can change the font, font size, color, space on the Home tab. Title, number etc.
ADD YOUR TITLE HERE
Chart: 
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
销售额 | 8.2 | 3.2 | 1.4 | 1.2
Title, number etc. can be changed by clicking and reentering. You can change the font, font size, color, space on the Home tab. Title, number etc.
ADD YOUR TITLE HERE

## Slide 38
ADD YOUR TITLE HERE
Chart: 
| 37261 | 37262 | 37263 | 37264 | 37265
系列 1 | 32 | 32 | 28 | 12 | 15
系列 2 | 12 | 12 | 12 | 21 | 28
系列 3 | 18 | 23 | 56 | 30 | 41
Title, number etc. can be changed by clicking and reentering. You can change the font, font size, color, space on the Home tab. Title, number etc.
ADD YOUR TITLE HERE
Title, number etc. can be changed by clicking and reentering. You can change the font, font size, color, space on the Home tab. Title, number etc.
ADD YOUR TITLE HERE
Title, number etc. can be changed by clicking and reentering. You can change the font, font size, color, space on the Home tab. Title, number etc.
ADD YOUR TITLE HERE

## Slide 39
ADD YOUR TITLE HERE
Title, number etc. can be changed by clicking and reentering. You can change the font, font size, color, space on the Home tab.
ADD YOUR TITLE HERE
Title, number etc. can be changed by clicking and reentering. You can change the font, font size, color, space on the Home tab.
ADD YOUR TITLE HERE
Title, number etc. can be changed by clicking and reentering. You can change the font, font size, color, space on the Home tab.
ADD YOUR TITLE HERE

## Slide 40
ADD YOUR TITLE HERE
Title, number etc. can be changed by clicking and reentering. You can change the font, font size, color, space on the Home tab. Title, number etc.
ADD YOUR TITLE HERE
Title, number etc. can be changed by clicking and reentering. You can change the font, font size, color, space on the Home tab. Title, number etc.
ADD YOUR TITLE HERE
Title, number etc. can be changed by clicking and reentering. You can change the font, font size, color, space on the Home tab. Title, number etc.
ADD YOUR TITLE HERE

## Slide 41
ADD YOUR TITLE HERE
TITLE HERE
TITLE HERE
TITLE HERE
TITLE HERE
TITLE HERE
TITLE HERE
TITLE HERE
TITLE HERE
TITLE HERE
TITLE HERE
TITLE HERE
TITLE HERE
TITLE HERE
TITLE HERE
TITLE HERE
TITLE HERE
TITLE HERE
TITLE HERE
TITLE HERE
TITLE HERE
TITLE HERE
TITLE HERE

## Slide 42
ADD YOUR TITLE HERE
ADD YOUR TITLE HERE
Title, number etc. can be changed by clicking and reentering. You can change the font, font size, color, space on the Home tab. Title, number etc.
ADD YOUR TITLE HERE
Title, number etc. can be changed by clicking and reentering. You can change the font, font size, color, space on the Home tab. Title, number etc.
ADD YOUR TITLE HERE
Title, number etc. can be changed by clicking and reentering. You can change the font, font size, color, space on the Home tab. Title, number etc.
ADD YOUR TITLE HERE
Title, number etc. can be changed by clicking and reentering. You can change the font, font size, color, space on the Home tab. Title, number etc.