## Slide 1: 工作进展
报告人：韩朝
Dec. 11, 2019

## Slide 2: 研究内容
在供水管网震后水力分析研究中，供水管网模型中增加水泵，对管网震后供水功能分析的影响。

## Slide 3: 拟得到结论
有水泵的管网模型，比无水泵的管网模型总供水量少，管网供水满足率小，漏水量少，节点供水满足率小。
对于多水源供水的管网，有水泵模型的节点供水满足率排序与无水泵模型不同。即原来判断的薄弱节点，不再薄弱。
增加一台泵总供水量增加了多少，供水满意率提高了多少，漏水量增加了多少关系。

## Slide 4: 模拟设置
案例管网：
ZJ:单水源
MODENA：多水源
破坏设置：
地震烈度：7，8，9
管道平均RR：0.02460，0.0542，0.1254
管道破坏假设：
每个管道仅生成一个破坏点，在管道中点
PDD设置
需求水压20m，最小水压0m
Paez 2018 方法实现PDD

## Slide 5: ZJ模拟结果-5000次抽样
Monte Carlo 变异系数CV
 | 有水泵 | 无水泵
7 | 0.003800745 | 0.003769667
8 | 0.004734487 | 0.00468777
9 | 0.005735002 | 0.005672388
变异系数小于1%，认为Monte Carlo模拟收敛

## Slide 6: ZJ模拟结果-5000次抽样
水源出水量
 | 有水泵 | 无水泵 | 相对差
7 | -1312.353833 | -1427.116854 | 0.080415994
8 | -1319.176046 | -1439.485873 | 0.083578331
9 | -1328.103819 | -1455.75261 | 0.087685772
与单水源ZJ管网水源出水量相对差比较稳定基本不随着地震烈度增加。

## Slide 7: ZJ模拟结果-5000次抽样
管网供水满足率
 | 有水泵 | 无水泵 | 相对差
7 | 0.736317731 | 0.737478397 | 0.00157383
8 | 0.52745748 | 0.529271566 | 0.003427515
9 | 0.308228688 | 0.31015839 | 0.006221667
管网供水满足率随着地震烈度增大而减小，但是相对差很小。
而各个烈度的水源供水量相差不大，说明大部分的水量被漏失了，并没有送达用户节点。

## Slide 8: ZJ模拟结果-5000次抽样
管网漏水量
 | 有水泵 | 无水泵 | 相对差
7 | 351.4259745 | 384.3874764 | 0.085750717
8 | 630.8202202 | 691.1425751 | 0.087279177
9 | 925.8514506 | 1017.215996 | 0.089818235
供水管网漏水量逐渐增大，但是有水泵和无水泵模型漏水量相差不大。

## Slide 9: MODENA模拟结果-1000次抽样
Monte Carlo 变异系数CV
 | 有水泵 | 无水泵
7 | 0.002730499 | 0.001787478
8 | 0.004497419 | 0.002930264
9 | 0.006076836 | 0.004183098

## Slide 10: MODENA模拟结果-1000次抽样
 | 有水泵 | 无水泵 | 相对差
7 | -425.998564 | -449.6276586 | 0.052552582
8 | -452.5271146 | -511.3106487 | 0.11496638
9 | -484.2617054 | -608.85402 | 0.204634133
水源出水量
与单水源ZJ管网相比，MODENA管网水源出水量相对差随着地震烈度增大而增大。

## Slide 11: MODENA模拟结果-1000次抽样
 | 有水泵 | 无水泵 | 相对差
7 | 0.947207525 | 0.968679696 | 0.02216643
8 | 0.854310811 | 0.910416766 | 0.061626673
9 | 0.701871962 | 0.798318627 | 0.120812245
管网供水满足率SSI
与单水源ZJ管网相比，MODENA管网供水满足率随着地震烈度增大而增大。

## Slide 12: MODENA模拟结果-1000次抽样
 | 有水泵 | 无水泵 | 相对差
7 | 0.947207525 | 0.968679696 | 0.02216643
8 | 0.854310811 | 0.910416766 | 0.061626673
9 | 0.701871962 | 0.798318627 | 0.120812245
管网供水满足率SSI
与单水源ZJ管网相比，MODENA管网供水满足率相对差随着地震烈度增大而增大。

## Slide 13: MODENA模拟结果-1000次抽样
 | 有水泵 | 无水泵 | 相对差
7 | 40.53997969 | 55.431355 | 0.268645342
8 | 104.8718385 | 140.823735 | 0.255297138
9 | 198.6400513 | 283.9843751 | 0.300524716
管网漏水量
与单水源ZJ管网相比，MODENA管网漏水量相对差随着地震烈度增大而增大。

## Slide 14: 小结
小结：
单水源管网ZJ，增加水泵和无水泵管网模型震后水力分析结果相差很小。
水源供水量相差：0.080~0.088
管网供水满足率：0.002~0.006
漏水量相差：0.086~0.090
多水源管网MODENA，增加水泵和无水泵管网模型震后水力分析结果相差较大，并且随着地震烈度的增大，结果相对差增大。
水源供水量相差：0.053~0.205
管网供水满足率：0.022~0.121
漏水量：0.269~0.301
此结果可以支持部分结论1——在多水源管网中，有水泵比无水泵的管网模型总供水量少，管网供水满足率小，漏水量少，节点供水满足率小。
而单水源管网中，虽然也有上述结论，然而，差距较小，可以忽略

## Slide 15: 分析原因
通过具体的破坏管网分析，认为单水源管网ZJ，水泵曲线导致相差很小。
设计点：
流量：1111.41（L/S）；压力75m
9度时，
水源供水量：
1328.10（有水泵）压力：64.3m
1455.75（无水泵）压力：75m
由于该管网的水泵特性曲线设置，增大的流量导致的水泵出口水头减少的比较小。
H = 100-2.024E-5*q^2

## Slide 16: 节点SI排序
单水源管网ZJ节点SI排序没有变化，各个节点SI均有所降低，但降低的差很小。
Chart: 
Chart: 
多水源管网MODENA节点排序发生变化。
可以看出，排序前10%和后10%的节点排序变化不大，排序处于中间的节点排序变化较大。
Chart: 
图为9度烈度下节点SI排序

## Slide 17: MODENA管网节点SI排序变化原因
withpump | withoutpump | rate
0.551462792 | 0.553100415 | 0.002960805
0.137594742 | 0.139480473 | 0.013519677
0.158720402 | 0.155300133 | -0.022023608
0.152222064 | 0.15211898 | -0.000677657
4给水源震后的供水比例（9度）
Chart: 
| withpump | withoutpump
 | 0.55146 | 0.5531
 | 0.13759 | 0.13948
 | 0.15872 | 0.1553
 | 0.15222 | 0.15212
可以看出，有水泵和无水泵管网水源之间的比例差别不大。
但是，仍然可以看出，有的水源供水比例增大，有的水源供水比例减小，这个现象说明：地震后，有水泵和无水泵模型节点的供水路径发生了变化。这就导致了，节点的供水满意率发生变化。
而这个变化较小，导致了供水满足率高的节点依然供水满足率高，供水满足率低的节点依然供水满足率低，仅处于中间位置的节点供水满足率排序发生变化。

## Slide 18
THE END
THANK YOU VERY MUCH