## Slide 1: 工作进展
报告人：韩朝
Dec. 19, 2019

## Slide 2: 阶段目标
1.确定串并联泵组综合特性曲线的方法
在理论部分增加。
2.增加并联水泵
模拟对管网地震破坏后加压供水，查看管网供水满足率、管网平均压力、水源供水量、漏水量指标的变化（与一个水泵的模型相比）。
3.节点排序
3.1有水泵，无水泵节点SI排序的Kendall系数。 3.2节点排序差异较大的部分。

## Slide 3: 泵组特性曲线
泵并联运行
采用图解法，在不考虑管道水头损失的情况下，将等扬程的各个水泵的流量相加，即可得到总和特性曲线，即泵并联运行特性曲线。
泵串联运行
采用图解法阀，将等流量的参与串联各个泵的扬程相加，即可得到总和性能曲线。

## Slide 4: 增加并联水泵
Intensity-IX | WithPump | With2Pump | rate
ssi | 0.701871962 | 0.850468029 | 0.174722696
reservoir_supply_compare | -484.2617054 | -632.347772 | 0.234184531
node_supply | 285.6206266 | 346.0945777 | 0.174732443
leak_flow | 198.6400513 | 286.2522647 | 0.306066446
leak_rate | 0.695468159 | 0.827092602 | 0.15914112
net_pressure | 12.00468425 | 21.55518046 | 0.443071967
Intensity-VIII | WithPump | With2Pump | rate
ssi | 0.854310811 | 0.948816313 | 0.099603581
reservoir_supply_compare | -452.5271146 | -535.4539618 | 0.15487204
node_supply | 347.6542764 | 386.1170203 | 0.099614215
leak_flow | 104.8718385 | 149.3360869 | 0.297746173
leak_rate | 0.30165554 | 0.386763802 | 0.220052295
net_pressure | 17.29876519 | 30.8997988 | 0.440165766
Intensity-VII | WithPump | With2Pump | rate
ssi | 0.947207525 | 0.985406468 | 0.038764656
reservoir_supply_compare | -425.998564 | -458.3162242 | 0.070513891
node_supply | 385.4577781 | 401.0072382 | 0.038776009
leak_flow | 40.53997969 | 57.3081499 | 0.292596607
leak_rate | 0.105173594 | 0.142910512 | 0.264059783
net_pressure | 21.80431943 | 38.30092446 | 0.430710362
MOD管网
增加并联水泵与
一个水泵模拟结果对比

## Slide 5: 节点排序相关性
相关系数选择：
总共有三个常用的相关系数：Pearson积矩相关系数，Spearman秩相关系数和Kendall秩相关系数。其中，Pearson积矩相关系数可用于2个随机变量的线性相关程度，Spearman或Kendall秩相关系数用来判断两个随机变量在二维和多维空间中是否具有某种共变趋势，而不考虑其变化的幅度。
如果2个随机变量服从二元正态分布，或2个随机变量经数据变化后服从二元正态分布，则可以用Pearson积矩相关系数描述这2个随机变量间的相关管线，而不宜选用功效较低的Spearman或Kendall秩相关系数。
如果样本数据或其变换值不服从正态分布，此时只能计算Spearman或Kendall秩相关系数。
本研究中，节点排序不是确定的数值，而仅仅是秩，因此只能使用Spearman或Kendall秩相关系数。在实际应用中，选择Kendall秩相关系数进行判断。

## Slide 6: Kendall 秩相关系数
Chart: XI
Chart: VIII
Chart: VII
Tau_IX = 0.9453
Tau_VIII = 0.9457
Tau_VII = 0.9230
MOD管网

## Slide 7: Kendall 秩相关系数—问题
1.在排序过程中，SI相同而排序不同。
例如：节点a,节点b的SI均为1，但是排序分别为1，2。
这样排序不太合理，应该是两个节点并列第一。如果由并列第1，还能不能适应Kendall秩相关系数？
2.需要解释哪部分节点排序差异比较大，哪部分差异比较小。这部分如何定量比较？是否可以将数据截断，分部计算Kendall秩相关系数？

## Slide 8
THE END
THANK YOU VERY MUCH